云阳县生态环境局

关于云阳县长江入河排污口

（规范整治类）整治验收销号情况的

公  示

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕124号）及《重庆市入河排污口整治验收销号规则（试行）》要求，现对长江云阳段入河排污口清单中，工程整治措施和水质监测分析结果均满足管理要求的7个长江入河排污口进行验收销号公示。

附件：云阳县长江入河排污口（规范整治类）整治验收销号公示表

云阳县生态环境局

2023年11月7日

### 云阳县长江入河排污口（规范整治类）整治验收销号公示表

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河 排污口 编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排放污水类型 | 排放方式 | 排入水体 |  | 入河排污口 |  | 责任主体 | 监管单位 | 拟采取的整治措施 | 整治目标 | 销号后 是否 纳入台 账管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 水质目标 | 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆市云阳县青龙街道伴江公园明浪·江上明珠下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0008-YH-00 | 108º40'49.37" | 30º56'16.74" | 云阳县青龙街道移民大道 | 雨污混合水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | 1.敷设D500 HDPE 缠绕结构B型管791米（污水管网），改建B×H=2.5×2.0m雨水箱涵801米，C25混凝土支墩30座，污水检查井23座，箱涵附井8座，箱涵跌水井1座。 2.明浪·江上明珠小区外裸露污水管接入市政管网。 | 排口基本无污水排出 | 是 |
| 2 | 重庆市云阳县青龙街道云阳河牛复兴船务有限责任公司生产废水排口 | FA-500235-0010-GY-00 | 108º41'20.29" | 30º55'53.86" | 云阳县青龙街道建民村1组 | 生产废水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 云阳河牛复兴船务有限责任公司 | 县经济信息委 | 1.新做30吨污水处理一体化设备一套。 2.委托第三方运维。 3.加强对污水处理设施的监管，排水稳定达到污水综合排放标准（一级标准）。 4.规范化建设：立牌。 | 排水稳定达到污水综合排放标准（一级标准） | 是 |
| 3 | 重庆市云阳县凤鸣镇污水处理厂二厂污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0052-SH-00 | 108º45'54.83" | 30º55'47.03" | 云阳县凤鸣镇梧桐社区2组 | 城镇污水处理厂污水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.升级污水处理系统。一是在产水系统增设反冲洗设施，以降低膜压差，增加产水量;二是增设除磷药剂滴加设施，以加快富磷污泥沉淀;三是增设沉淀污泥排放设施，定期排放富磷污泥，以降低系统内的磷因子含量;四是定期对排放的富磷污泥进行机械脱水，及时装袋转运至规定的污泥处置点，避免磷因子再次回到污水处理系统中。 2.规范化建设：立牌。 | 排水稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002（一级B标准 | 是 |
| 4 | 重庆市云阳县故陵社区老街生活故陵中学旁望江园酒楼下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0091-YH-00 | 108º41'3.87" | 30º57'9.32" | 云阳县故陵镇故陵中学 | 雨污混合水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 故陵镇 | 县住房城乡建委 | 1.新建雨水管网1556米，污水管网2200米，彻底拦截渗漏污水。 | 拦截生活污水，输送至污水处理厂进行处理 | 是 |
| 5 | 人和污水处理厂总排口 | FA-500235-0100-SH-00 | 108º40'2.08" | 30º58'43.89" | 云阳县人和街道立新社区25、28组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.通过调整污水处理周期，延长曝气时间，增加排泥频次和加强日常监管等技术措施，提高脱氮除磷效果。 2.规范化建设：立牌。 | 排水稳定达城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002（一级B标准） | 是 |
| 6 | 重庆市云阳县人和街道锦莲路莲花大桥下方生活污水排污口 | FA-500235-0112-SH-00 | 108º38'19.57" | 30º57'15.43" | 云阳县人和街道渝巴路 | 生活污水 | 沟 | 竹溪小河 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 县城市管理局 云阳县青江环境综合整治有限公司 人和街道 | 县农业农村委 | 1.对该排污口上方恒旺石材厂排污检查，发现有排污情况后上报县生态环境执法支队。对恒旺石材厂进行了处罚教育，要求该企业进行环保设施进行整改，严禁污水偷排直排，目前该石厂已整改。 2.投资21万元新修了莲花小学公路外沿至莲花污水处理厂新增二三级污水管网约230米，检查井13座，将该沿线区域的污水引入污水处理厂。 3.通过云万路G348通道整治工程，投资109万元将云万路莲花社区办公室对面至莲花大桥段新建DN300双壁波纹管676米，DN200 PE管383米，将污水通过垃圾填埋场2号泵站将污水输送到人和污水厂进行集中处理。 4.人和街道莲花社区场镇污水用莲花垃圾填埋场提升泵排放至人和污水处理厂。 | 排口达标排放 | 是 |
| 7 | 重庆市云阳县云阳镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0167-SH-00 | 108º36'55.17" | 30º56'35.07" | 云阳县云阳镇广场社区人民路1号 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 汤溪河 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.升级污水处理系统，针对总磷超标问题，采取技术措施：一是在产水系统增设反冲洗设施，以降低膜压差，增加产水量;二是增设除磷药剂滴加设施，以加快富磷污泥沉淀;三是增设沉淀污泥排放设施，定期排放富磷污泥，以降低系统内的磷因子含量；四是定期对排放的富磷污泥进行机械脱水，及时装袋转运至规定的污泥处置点，避免磷因子再次回到污水处理系统中。 2.规范化建设：立牌。 | 排水稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002（一级B标准） | 是 |