重庆市工业园区“污水零直排区”建设

验收技术要点

一、适用范围及对象

（一）适用范围：重庆市行政区域范围内各类经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、产业集聚区园区、工业集中区等工业园区（以下统称“工业园区”）及园区外水环境重点排污单位。

产城融合发展模式的工业园区，由区县住房城乡建设管理部门与园区管理机构协商划定边界范围，按照工业园区地块、城镇建成区地块分别推进建设。

- 适用对象：工业园区地块范围内的源头排水户（含工业企业、非工业企业）、排水管网、污水集中处理设施，园区外重点涉水企业。

其中，纳入工业园区地块建设范围内，依托园区排水系统进行污水收集处理的生活小区、非生活小区，由工业园区管理机构牵头，参照《重庆市城镇“污水零直排区”建设验收技术要点》同步推进排查、建设后，作为源头排水户统一纳入工业园区验收范围。

二、建设要点

排查摸清建设范围内建设对象有关情况，规范工业企业排水监管、补齐设施管网短板，推动工业园区“污水全收集、收集全处理、处理全达标”。

（一）排查摸底。

1. 源头排水户（工业企业）。开展企业排水情况排查，摸清工业园区地块范围内涉水企业数量，涉水企业污水性质、特征以及污水处理设施建设运行情况；摸清企业内部污水、雨水管网建设及收集情况，涉水企业污水产生量、处理量、排放量及排放去向等情况；涉水企业自动监测设备安装、联网情况；石油化工、石油炼制企业是否按规定开展初期雨水收集处理。

2. 排水管网。开展工业园区雨污管网空间属性排查和精细化排查，掌握工业园区建设范围内污水、雨水收集管网（配套泵站）建设情况；全面排查排水管网缺失、渗漏、混接、错接、破损、淤堵、塌陷、错位等情况，摸清排水管网是否存在结构性和功能性问题；化工园区是否按要求建设专管及明管输送的配套管网，是否按规定收集处理初期雨水。

3. 污水集中处理设施。全面排查工业园区污水集中处理设施建设运行情况，摸清污水集中处理设施性质类型、运行负荷、排放标准及排放现状、日常运维管理、自动监测设备建设维护、排污口设置审批管理等基本情况；依托城镇生活污水处理设施处理生产废水的工业园区，是否对污水处理设施的处理能力、处理工艺、稳定达标排放等开展评估；依托企业污水处理设施作为园区污水集中处理设施的工业园区，按照工业园区污水集中处理设施要求进行排查摸底。

（二）建设要求。

1. 源头排水户（工业企业）。推进涉水企业按照规定、规范建设污水处理设施，保障设施稳定运行、达标排放；推进涉水企业开展内部排水管网整治，消除堵塞、漏接、错位、破损、雨污混接等问题，确保企业无私设暗管等偷排漏排行为，企业周边无污水溢流现象，污水、雨水实现分类规范收集处置；涉水企业按照规范要求安装自动监测设备并与生态环境部门联网。

石油化工、石油炼制企业应按《石油化工环境保护设计规范》（SH/T 3024—2017）等相关规定建设初期雨水收集管网和初期雨水收集池，确保初期雨水按规定收集并有效处理。

2. 排水管网。推进工业园区排水管网查漏补缺，消除管网空白区域；系统推进工业园区排水管网雨污分流改造和管网病害治理，排查发现的渗漏、混接、错接、破损、淤堵、塌陷等结构性和功能性问题得到解决；化工园区按要求建设专管及明管输送的配套管网，并按规定组织开展初期雨水收集处理。

3. 污水集中处理设施。推进满负荷、超负荷工业园区污水集中处理设施新改扩建以及运行不稳定污水集中处理设施技术改造，确保污水集中处理设施实现稳定运行、达标排放；工业园区污水集中处理设施按照规范安装出水自动监测设备并与生态环境部门联网，排污口设置审批符合相关规定并完成规范化建设；依托城镇生活污水处理设施处理生产废水的工业园区和企业，对污水处理设施的处理能力、处理工艺、稳定达标排放等情况开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的工业企业，要限期退出，经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可；依托企业污水处理设施作为园区污水集中处理设施的工业园区，应按照工业园区污水集中处理设施建设要求进行管理。

（三）长效机制建设要求。

1. 完善排污许可监管机制，巩固排污许可全覆盖成果，提高排污许可核发质量，提升工业园区污染影响类建设项目精准化、科学化管理水平。

2. 建立管网长效管护机制。建立常态化安全运行检查、管理机制，强化排水管网日常运维，制定并实施排水管网设施巡查、养护和维修方案，明确日常管护责任，对巡查发现的问题及时整改、动态清零，确保管网设施运行良好。

3. 建立完善的污水处理设施运行管理和安全管理制度，强化污水处理设施、排污口及自动监测设备等配套设施的日常巡查、维修和养护。建立完善的台账管理制度，规范记录污水处理设施的运行状况、进出水情况等信息。

4. 建立园区应急管理机制。工业园区应制定有效的突发环境事件应急预案或应急管理制度；对管网破损、纳管废水溢漏、纳管废水对污水处理设施造成冲击等突发环境事件有较好的应急管理对策。

三、评估验收

（一）验收标准。

根据建设评分细则，得分在90分（含）以上的为优秀，80分（含）—90分为合格，80分以下为不合格。

（二）验收程序。

1. 提交申请。工业园区管理机构对照《重庆市工业园区“污水零直排区”建设评分细则》组织对各工业园区“污水零直排区”建设工作情况开展自查评估，编制工业园区“污水零直排区”建设自评估报告，得分达到合格及以上级别的，向区县工作专班提交验收申请。

2. 组织验收。区县工作专班组织生态环境、经济信息等相关部门成立验收小组，按照《重庆市工业园区“污水零直排区”建设评分细则》，对提交申请的工业园区进行验收。

3. 结果公示。通过区县工作专班验收的工业园区，验收结果在当地主要媒体或政府门户网站上进行公示，公示时间不少于5个工作日，公示期满后，报县级工作专班备案。

4. 县级抽查。县级工作专班成立工作小组，采取随机抽样方式对已完成验收的工业园区进行抽查，每个区县抽查数量不少于1个，抽查不合格的，提出整改要求，限期整改自查合格后，提请县级工作小组复核。

（三）验收抽样。

验收时采取随机抽查和全核查相结合的方式开展，工业园区内源头排水户不足5个的，验收时全部核查，超过5个的，随机抽查，抽查样本量不少于5个；工业园区组团排水管网建设成效验收采用资料查阅和现场抽查（开井检查）方式开展，随机核查问题清单、任务清单，核查比例不少于任务清单的30%，现场抽查雨水管网、污水管网各10处及以上或抽查长度不少于1 km；污水集中处理设施及其对应排污口抽查样本量不少于1个。

附表：工业园区“污水零直排区”建设评分细则

附件4之附表

重庆市工业园区“污水零直排区”建设评分细则

| 序号 | 项目 | 考核标准及内容 | 分值 | 评分细则 | 验收 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 工作 （40分） | 全面摸清园区源头排水户及其排水情况，填写完整的工业园区源头排水户名单调查表、源头排水户（工业企业）调查表、源头排水户（生活小区）调查表、源头排水户（非生活小区）调查表。 | 8 | 现场排查，工业园区内源头排水户排查率100%、排查信息真实准确的，得8分；排查率每降低10%，扣1分，排查信息缺失明显或严重失真的，发现一处扣0.5分，扣完为止（下同）。 | 现场核查，排查台账 |
| 2 |  | 全面排查工业园区雨污水排水管网和泵站建设运行情况，查清园区排水管网存在问题，填写完整的工业园区排水管网调查表。 | 8 | 工业园区排水管网调查表填写全面、准确，得8分；现场核查，每漏报1个问题点位，扣1分，问题描述不清、位置记录不准确的，发现一处扣0.5分。 | 现场核查，排查台账 |
| 3 |  | 全面摸清工业园区污水集中处理设施及运行维护情况，填写完整的工业园区集中污水处理设施及其排污口调查表。 | 8 | 工业园区集中污水处理设施及其排污口调查表填写全面、准确，得8分，现场核查，每漏报1个问题点位，扣1分，问题描述不清、位置记录不准确的，发现一处扣0.5分。 | 现场核查，排查台账 |
| 4 |  | 建立问题清单、任务清单。 | 8 | 以单个问题点位为最小单位建立问题清单和任务清单，问题清单与任务清单一一对应，齐全详实的，得8分；问题清单、任务清单相矛盾、责任落实不明确的，发现一处扣1分。 | 排查台账 |
| 5 |  | 具有明确的“一园一策”工作措施。 | 8 | “污水零直排区”建设方案完整，建设措施因地制宜、针对性强、系统性强，建设进度安排合理、责任分工明确的，得8分；根据详实程度酌情扣分，存在前后矛盾的，发现一处扣1分。 | 任务清单 |
| 6 | 项目 建设 （40分） | 按照“一园一策”工作措施和问题清单、任务清单完成源头排水户整治。 石油化工、石油炼制企业应按《石油化工环境保护设计规范》（SH/T 3024—2017）等相关规定建设初期雨水收集管网和初期雨水收集池，确保初期雨水按规定收集并有效处理。 | 10 | 源头排水户整改符合要求，对照问题清单与任务清单整改率100%（按单个问题点位），得10分；未整改完成的，整改率每低10%，扣1分。 | 自评估报告，建设台账，现场检查 |
| 7 |  | 按照“一园一策”工作措施和问题清单、任务清单完成园区排水管网整治。 化工园区应按要求建设专管及明管输送的配套管网，并按规定组织开展初期雨水收集处理。 | 15 | 排水管网整改符合要求，对照问题清单与任务清单整改率100%（按单个问题点位），得15分；未整改完成的，整改率每低10%，扣1.5分。 | 自评估报告，建设台账，现场检查 |
| 8 |  | 按照“一园一策”工作措施和问题清单、任务清单完成园区污水处理设施整治。 依托城镇污水处理设施处理生产废水的工业园区，对污水处理设施开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的工业企业，要限期退出。 | 15 | 污水集中处理设施整改符合要求，对照问题清单与任务清单整改率100%（按单个问题点位），得15分；未整改完成的，整改率每低10%，扣1.5分。 | 自评估报告，建设台账，现场检查 |
| 9 | 长效监管机制 （20分） | 按要求实施排污许可制度；强化重点环境行为的日常监管。 | 4 | 满足考核标准的，得4分；排污许可证发放率（以企业家数计）每少2个百分点扣1分，未按照排污许可证管理要求开展监测、巡查等工作的，发现1家扣1分。 | 自评估报告、台账资料、现场抽查。 |
| 10 |  | 建立常态化的安全运行检查、管理机制，强化排水管网日常运维，制定并实施排水管网设施巡查、养护和维修方案，明确日常管护责任，对巡查发现的问题及时整改、动态清零，确保管网设施运行良好。 | 4 | 已建管网档案，管网巡查、检测、清淤和维修制度及日常落实记录等的，得4分；管网档案不完善的扣1分，日常维护责任不明晰的扣1分，维护机制未严格实施的扣1分。 | 运维记录等台账资料 |
| 11 |  | 建立完善的污水处理设施及其排污口运行管理和安全管理制度，开展污水处理设施、排污口及自动监测设备等配套设施的日常巡查、维修和养护。建立完善的台账管理制度，规范记录污水处理设施的运行状况、进出水情况等信息。 | 4 | 城镇生活污水处理厂应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（ CJJ 60—2009） 等有关标准做好运行维护，工业废水集中处理厂运行维护宜参照《城镇排水管道维护安全技术规程》（ CJJ 60—2009）等有关标准做好运行维护，自动监测设备设备运行正常，运行台账规范完整的，得4分；不满足上述要求的，可视设施运行状况和出水达标情况酌情扣分。 | 运维记录等台账资料 |
| 12 |  |  | 4 | 定期开展入河排污口巡查并详实记录巡查情况，破损维护时效性强，异常排污记录准确、上报及时的，得4分；不满足上述要求的，可视巡查监管实际情况酌情扣分。 | 运维记录等台账资料 |
| 13 |  | 建立工业园区应急管理机制，制定工业园区突发环境事件应急预案，建有工业园区纳管废水溢漏、管网破损等环境污染事故的应急联动机制。 | 4 | 工业园区未制定有效的突发环境事件应急预案或应急管理制度的，扣1分；突发环境事件处置不到位的，每发生1次扣1分；未开展每年一次的突发环境事件应急演练的，以建设申请之日前溯1年，每少1次扣1分。 | 应急预案或应急管理制度等台账材料。 |
| 14 | 扣分项* | 涉水环境问题被国家长江经济带生态环境警示片通报，县级以上部门督办约谈，被县级以上媒体曝光或被群众反复投诉造成不良社会影响，排放废水严重污染环境的，予以扣分。 | 10 | 因工业园区涉水环境问题被国家长江经济带生态环境警示片通报的，扣10分；因涉水环境问题被县级以上部门督办约谈的，县级以上媒体曝光或被群众反复投诉造成不良社会影响的，或工业园区排放废水严重污染环境的，每次扣5分。 | 资料调阅和舆情搜索等。 |

注：标"*"指标的计时间段为建设申请之日前溯1年。